Формулы вычисления тепловой энергии

теплосчетчиков «Комбик» производства «SAYANY»

| Сокращенно | Формула (Гкал) | Назначение |
| --- | --- | --- |
| A2 | Q = M1*(T1-T2) + (M1-M2)*(T2-Tk) | Измерение тепловой энергии на источнике или у потребителя, в системах теплоснабжения предусматривающими разбор теплоносителя, в системах циркуляционного ГВС, с установкой преобразователей расхода в подающий и обратный трубопроводы, с использованием температуры холодной воды, записанной в памяти теплосчетчика (Tk). |
| A3п | Q = M1*(T1-T2) | Измерение тепловой энергии в закрытых системах теплоснабжения, с установкой преобразователя расхода в подающем трубопроводе. |
| A3o | Q = M2*(T1-T2) | Измерение тепловой энергии в закрытых системах теплоснабжения, с установкой преобразователя расхода в обратном трубопроводе. (прим: теплосчетчик-моноблок канала V1 устанавливается в обратный трубопровод, термометр T1 – в подающий) |
| A3c | Q = M1*(T1-Tk) | Измерение тепловой энергии в тупиковых системах ГВС с использованием температуры холодной воды, записанной в памяти теплосчетчика (Tk) |
| С3п | Q1= G1*(h1-h2); Q2=G1*(h1-H2) | Измерение тепловой энергии в закрытых системах теплоснабжения и кондиционирования (охлаждения) с установкой преобразователя расхода в подающем трубопроводе. Q1если δT>0; Q2 если δT<0. |
| С3о | Q1= G2*(h1-h2); Q2=G2*(h1-H2) | Измерение тепловой энергии в закрытых системах теплоснабжения и кондиционирования (охлаждения) с установкой преобразователя расхода в обратном трубопроводе. Q1 при δT>0; Q2 при δT<0. (прим: теплосчетчик-моноблок канала V1 (моноблок) устанавливается в обратный трубопровод, термометр T1 – в подающий) |